广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

生殖科实验室备用电源（UPS）系统项目

调研文件

（正本 / 副本）

（每页盖章及加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 资格性文件 | 第( )页 |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照复印件 | 第( )页 |
| 6 | 采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明 | 第( )页 |
| 7 | 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
|  | 第二部分 商务部分 | 第( )页 |
| 8 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 9 | 售后服务机构情况 | 第( )页 |
| 10 | 其它重要事项说明及承诺 | 第( )页 |
| 11 | 其他医院合同关键页或发票复印件（三家及以上） | 第( )页 |
| 12 | 服务承诺函 | 第( )页 |
|  | 第三部分 技术部分 | 第( )页 |
| 13 | 项目服务方案 | 第( )页 |
|  | 第四部分 价格部分 | 第( )页 |
| 14 | 报价一览表、报价清单 | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

依据贵方采购              项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交报价文件正本 壹  份，副本  肆 份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.报价文件有效期为递交文件之日起180天，成交后报价或承诺书有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2 资格性文件

（1）廉洁承诺书

（2）法定代表人/负责人资格证明书

（3）法定代表人/负责人授权委托书

（4）营业执照复印件

（5）在广东省政府采购智慧云平台上注册备案，且在有效期内的截图证明

（6）产品制造企业必须提供《高新技术企业》证书、《UPS十强企业品牌》证书、《中国电源学会会员单位》证书、并提供有效的ISO9001、ISO45001、ISO14001管理体系认证证书；

（7）具有《变压器固定装置》专利证书、《变频控制的不间断电源装置》专利证书。（如无则写无）

（8）产品制造企业必须具有国家广播电影电视总局入网认定证书，并提供有效的证明材料。

（9）采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

（10）其他供应商认为有需要提供的证明资料

- 商务部分

如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.1 供应商综合概况

公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。

2.2 售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

2.4近5年相关项目用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（以医疗单位业绩优先）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2.5 用户合同关键页或发票复印件（3家及以上，以医疗单位业绩优先）

2.6服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。

项目名称：

本公司谨此承诺并声明：

1.	如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.	有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。

3.	我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解文件要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.	我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

5.	我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.	我方同意按文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。

7.	我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

8.  本公司（企业）不存在以下情况：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

9.   如成为本项目的成交供应商，不转包（转让）、分包履行合同。

10.   我方明确如违反以上条例，将会被列入贵院信用名录并被处扣分处罚。

特此证明。

供应商名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

授权代表签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

三、技术部分

3.1服务方案（产品彩页尺寸重量、品牌知名度、品牌授权书、货源、服务方案和售后方案的合理性，工艺介绍或环保材料声明、供货能力、货物退换方案、供货响应时间、紧急供货能力等，根据公司方案院方需提供的电路、场地等条件）

| 需求响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 以下带“★ ”号条款为重要条款必须完全响应。 | 优于需求说明（满足需求则填响应） | 品牌型号 | 产品彩图/尺寸、重量 （可后附） |
| 1 | UPS主机 | 三进三出工频UPS电源系统采用在线式双变换拓朴结构,内置输出隔离变压器。具备冗余并机功能，可达8台冗余并机，并机系统可以共用电池组，不同功率容量的UPS也能冗余并机。 1.容量：≥30kVA 1.1、输入指标 - 额定电压：380/380V AC（主输入为三相三线，旁路输入为三相四线） - 额定频率：50Hz - 输出电压允许变动范围：-10%~+10% - 频率允许变动范围：±5％ - ★输入功率因数：≥0.91（满负荷），投标方说明所提供的配置如何满足此要求；提交产品投标彩页及泰尔检验报告资料验证。 - 功率软启动：10~15s内爬升到额定功率 - 短路容量：承受大于In×150%短路电流200毫秒以上 - 逆变器输出指标 - 额定电压：220V/380V（三相四线） - 电压可调范围：±10% - 额定频率：50Hz - 稳压精度：稳态≤±1%；瞬态≤±5% - ★瞬态电压恢复时间（按行业标准YD/T1095-2018）: ≤50ms - 频率精度：±0.02%（内同步） - 频率同步范围：± 2Hz - 频率调节速度：0.5~ 1Hz/秒 - 电压波型失真度：线性负载≤1%；非线性负载≤4% - 三相输出电压不平衡度：<±1% (平衡负载)；<±3%(50%不平衡负载)； <±5%(100%不平衡负载) - 三相输出电压相位偏移：±1度( 平衡负载)；±1度( 100％不平衡负载) - 过载能力: 10min(125%额定电流)；60s(150%额定电流)； - 输出功率因数：≥0.8 - 噪声：≤55dB(距离设备1米处) - 效率要求：正常模式时效率不低于91%，经济模式效率不低于97%。 - 静态开关指标 - 过载能力：5分钟（1.5倍额定电流以下）,20ms（2倍额定电流）； - 切换时间：0ms - UPS应具有遥控、遥信、遥测功能，具有电池监测及保护系统。 - 遥信内容包括：输入电源故障、整流器故障、 逆变器故障、工作方式（整流器、逆变器、旁路）、同步方式（内同步、外同步）、直流电压低、直流电压高。 - 能提供多种智能接口方式，以便进行设备集中监控与管理。 - 设备运行条件： - 环境温度：0-40℃ - 相对湿度：95﹪（25℃，无凝露） |  |  |  |
| 2 | 蓄电池 | - ★蓄电池采用≥12V200AH免维护铅酸蓄电池，要求与UPS主机为同一品牌。 - ★设备供应商所提供的蓄电池必须包含：电池、电池连接线、电池架及其它电池所需的内部连接材料且每组蓄电池必须配备1个直流空开。 - ★超长的使用寿命 - 采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命，浮充设计寿命≥6年（25℃）。 - 免维护的专业设计 - 采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 - 容量保存率： - 用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，蓄电池在静置90天后，其容量保存率≥80%，减轻电池存储时的维护工作。 - 蓄电池容量是以10小时率放电容量C10为100%作为额定容量。10小时率容量第一次循环放出容量应≥95%C10；第三次循环放出容量应≥100%C10。3小时率1小时率的容量应分别在第四次和第五次以前达到。放电终止电压：10小时率为10.80V；3小时率为10.80V；1小时率为10. 5V。 - 气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 - 合理的安装和结构设计 - 最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。 - 单体浮充电压: 13.5-13.8V(25℃)单体均充电压: 2.30V均充24小时; 2.35V均充12小时 - 大电流放电：电池以30I10A放电3分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。 - 防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出。 - 安全阀要求：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是40-49kPa，闭阀压应是10-15kPa。 - 蓄电池充电性能：蓄电池在使用前一般应进行补充充电，在25℃±5℃时单体以14.1V进行充电。蓄电池浮充电单体电压为13.38-13.62V；蓄电池均衡充电单体电压为13.80-14.1V。蓄电池最大充电电流≤2.5I10A，各项指标应正常。 - 蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成一体的蓄电池，其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV。 - 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆。 - 电池间连接压降：蓄电池按1小时率电流放电时，两只电池之间的连接电压降，在电池极柱根部测量△U≤0.01V。 - 蓄电池在环境温度-20℃~+50℃条件下应能正常工作。 - 蓄电池环境工作性能：蓄电池在45℃的环境下，能释放额定容量（C10）的100%；蓄电池在-10℃的环境下，能释放额定容量（C10）的70%。 - 蓄电池恒压限流充电值：蓄电池在恒压条件下，最大充电电流可达2.5 I10 - 蓄电池容量恢复功能：蓄电池经受短路循环5次后放电容量不低于额定容量（C10）的90%。 - 蓄电池寿命：在YD/T 1436-2006的9.8.6的实验条件下，蓄电池循环寿命应不低于300次。 - 外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀用裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。 - ★投标蓄电池产品需具有泰尔认证证书以及对应的有效检验报告； |  |  |  |
| 3 | 证书要求 | ★1、 投标UPS电源产品必须通过TLC泰尔认证、CQC节能认证，是节能产品政府采购清单第24期公示的入围产品，并提供相关证明材料予以佐证。 |  |  | 见第（）页 |
|  |  | ★2、投标产品制造企业需提供《高新技术企业》证书、《UPS十强企业品牌》证书、《中国电源学会会员单位》证书、并提供有效的ISO9001、ISO45001、ISO14001管理体系认证证书； |  |  | 见第（）页 |
|  |  | 3、加分项：具有《变压器固定装置》专利证书、《变频控制的不间断电源装置》专利证书。 |  |  | 见第（）页 |
|  |  | ★4、投标产品制造企业必须具有国家广播电影电视总局入网认定证书，并提供有效的证明材料。 |  |  | 见第（）页 |
|  |  | ★5、UPS电源主机与蓄电池必须为同一品牌的原厂产品。为保证产品质量的可靠性，须提供厂家供货证明文件，且在证明函里注明厂商联系电话，以便确认产品真伪。 |  |  | 见第（）页 |
| 4 | 服务要求 | - 鉴于临床科室内部设备不能断电，更换设备时由供应商进行设备保供电。 |  |  | / |
|  |  | - ★鉴于生殖中心内部设备需要可靠性、稳定性供电，供应商需安装UPS系统远程监控及远程报警设备，以便实时监控设备的运行状态，设备发生故障及市电断电时能够及时通知相关负责人从而减低损失。 |  |  | / |
|  |  | - ★UPS设备系统需定时放电，放电时间不少于5分钟，放电后再进行充电，从而提高电池的寿命。 |  |  | / |
|  |  | - 设备应有良好的保护接地，接地电阻不大于10Ω。 |  |  | / |
|  |  | - 设备调试完成后须对采购方维修组人员培训设备简单故障维修、设备系统操作及应急处理。 |  |  | / |
|  |  | - 售后保修不小于2年，当设备发生故障时售后维修人员30分钟内到达现场、60分钟内维修完毕并能正常使用。 |  |  | / |
|  |  | - 售后维修使用材料必须更换质量可靠的原装配件。 |  |  | / |

四、价格部分

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 电池架 |  | 2套 |  |  |
| 3 | 铅酸蓄电池 | （要求与UPS主机为同一品牌） | 64节 |  |  |
| 4 | 电缆 |  | 280米 |  |  |
| 5 | 电缆 |  | 160米 |  |  |
| 6 | 直流断路器 |  | 2套 |  |  |
| 7 | 直流断路器 |  | 1套 |  |  |
| 8 | 承重架 |  | 3个 |  |  |
| 备注：以上列表内容仅供参考，不限于以上列表内容，具体实施方案由供应商提供项目方案及方案所实施的材料。 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价人根据企业自身能力报出项目整体包干价（人民币）。（须精确到小数点后两位，格式：XX.XX）。

3.报价必须包含货物及零配件购置费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、检测费、保修费、雇员费(含高空作业）、材料费（包括但不限于电工胶布、螺丝、胶粒及项目实施过程中一切所需的五金杂件等）、安装调试培训费用、税金、利润及保修售后服务等所有费用，且已综合考虑人工、材料、机械、关税、发票税费、汇率涨价及政府政策性文件调整等完成本采购内容所需的一切费用及企业利润。

4.报价人在填报投标报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为报价人已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

5.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日