广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

医院消防系统维保定点服务项目

报价文件

（正本 / 副本）

（每页盖章及加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 资格性文件 | 第( )页 |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照复印件 | 第( )页 |
| 6 | 提供消防安全等相关行业资质证书复印件 | 第( )页 |
| 7 | 本项目其他符合国家质量相关的证件复印件 | 第( )页 |
| 8 | 采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明 | 第( )页 |
| 9 | 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
|  | 第二部分 商务部分 | 第( )页 |
| 10 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 11 | 售后服务机构情况 | 第( )页 |
| 12 | 其它重要事项说明及承诺 | 第( )页 |
| 13 | 项目相关用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单 | 第( )页 |
| 14 | 其他医院合同关键页或发票复印件（三家及以上） | 第( )页 |
| 15 | 服务承诺函 | 第( )页 |
|  | 第三部分 技术部分 | 第( )页 |
| 16 | 项目技术方案，包括人员一览表、服务方案 | 第( )页 |
|  | 第四部分 价格部分 | 第( )页 |
| 17 | 报价一览表、报价清单 | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

依据贵方采购              项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交报价文件正本 壹  份，副本  肆 份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.报价文件有效期为递交文件之日起180天，成交后报价或承诺书有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2 资格性文件（请按顺序提供）

（1）廉洁承诺书

（2）法定代表人/负责人资格证明书

（3）法定代表人/负责人授权委托书

（4）营业执照复印件（加盖公章）

（5）提供消防安全等相关行业资质证书复印件（加盖公章）

（6）本项目其他符合国家质量相关的证件复印件（加盖公章）

（7）采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

（8）其他供应商认为有需要提供的证明资料

- 商务部分

如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.1 供应商综合概况

公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。

2.2 售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

2.4项目相关用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（请以佛山区域医院业绩优先提供）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2.5 用户合同关键页或发票复印件（3家及以上）

2.6服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。

项目名称：

本公司谨此承诺并声明：

1.	如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.	有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。

3.	我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解文件要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.	我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

5.	我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.	我方同意按文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。

7.	我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

8.  本公司（企业）不存在以下情况：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

9.   如成为本项目的成交供应商，不转包（转让）、分包履行合同。

10.   我方明确如违反以上条例，将会被列入贵院信用名录并被处扣分处罚。

特此证明。

供应商名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

授权代表签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

三、技术部分

针对我院项目，主要负责成员名单（含职责及联系方式等）：拟派技术人员需提供相应证书和为其购买的社保证明，注册单位须为本企业。

维护保养工作人员情况：持有中级消防设施操作员____人，持有初级消防设施操作员____人，到甲方工作地点开展维保工作的持证人员不小于    人；每周到甲方工作地点开展维保工作不小于  （不小于64小时，具体数量由乙方提供）  人/小时，如有突发情况(设备发生故障、迎检、突击检查)需随传随到，到甲方工作地点的响应时间不大于  0.5  小时。故障维修工作须     小时内完成，如     小时内未能处理完成的，应反馈甲方收悉，并提供应急预案。

服务方案：（包含本项目理解程度、技术方案、日常施工方案（计划情况、进度安排、人员配置、配置的工种、项目完成时间等）、质量控制方案、质保期时间、应急修缮预案（含响应时间）、突发事件处理措施、投入的主要机械、工具等。）

| 需求响应表 |
| --- |
| 需求 | 是否优于需求 | 说明 |
| 维保服务具体要求 |
| 火灾自动报警系统 1.用专用测试仪器测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏； 2.检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养； 3.试验手报按钮报警，消防中心显示报警区域是否准确；检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行； 4.检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；检查系统设备所有接线端子是否有松动、破损和脱落等现象；定期对备用电源进行充放电试验。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 气体灭火系统维护保养 1.检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求，有无泄漏现象； 2.检查试验手动、自动紧急启停放气装置功能是否正常；定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗；模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作； 3.检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；检查气体保护区域内的围护结构、开口等是否符合要求。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 消防电源监控系统 1.检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态；判断电源是否存在断路、短路、过压、过流及缺相、错相、过载等状态；检测消防设备电源的控制系统，确保电源系统的正常控制及输出；对设备的维护保养做好记录并呈交甲方审核验收。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 消防应急广播系统 检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；试验消防广播的选层广播功能是否正常；对设备的维护保养做好记录并呈交甲方审核验收。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 灭火栓系统维护保养 1.检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎； 2.检查测试消防栓警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求； 3.检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；检查止回阀启闭是否灵活、有效； 4.定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆；对设备的维护保养做好记录并呈交甲方审核验收。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 自动喷淋系统维护保养 1.检查喷淋管网末端试验装置是否正常；检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示； 2.检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确； 3.定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；检查止回阀启闭是否灵活、有效；定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆；对设备的维护保养做好记录并呈交甲方审核验收。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 消防排烟系统维护保养 检查试验消防排烟系统联动功能是否正常；检查试验联动警铃的功能是否正常；检查试验联动广播的功能是否正常；测试排烟系统启停控制功能是否正常；对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等；对设备的维护保养做好记录并呈交甲方审核验收。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 消防灭火器材检测维护保养 每月检查灭火器外观完好性，应无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄、插销、铅封、压力表等组件应完好，灭火器型号标识应清晰完整；检查灭火器是否在有效期内，维修标志、外观及压力表指针应在绿色区域范围内；对选型、数量及放置地点进行检查维护并符合设计要求；对检查的灭火器做好检查记录表呈交甲方存档。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 设备间及机房的消防设备维护保养 定期巡查集中报警控制器、消防控制柜、消防泵房、消火栓泵组、喷淋泵组、湿式报警阀组、减压阀、泄压阀组、楼层消防设备巡视、火灾控测器、手报按钮及破玻按钮、警铃、各楼层的安全出口标识、消防应急灯、消防水系统、消防水池及水箱、消火栓系统、自动喷水灭火系统等。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 维护保养资源配置要求 |
| ▲要求乙方到甲方工作地点开展维保工作人员必须持有中级消防设施操作员不少于2人，且每月到甲方工作地点开展维保工作不少于64小时/人。乙方需提供维修值班报障电话，接报后须30分钟内到达现场维修处理。故障维修工作须24小时内完成，如24小时内未能处理完成的，应反馈甲方收悉，并提供应急预案。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 | ▲要求乙方到甲方工作地点开展维保工作人员必须持有中级消防设施操作员不少于 人，且每月到甲方工作地点开展维保工作不少于 小时/人。乙方需提供维修值班报障电话，接报后须 分钟内到达现场维修处理。故障维修工作须24小时内完成，如24小时内未能处理完成的，应反馈甲方收悉，并提供应急预案。 |
| 维保频次为月保、季保、年保；维保单位需每月以书面形式向甲方提交检测报告和相关检测数据表格，建立设备故障登记制度、设备隐患登记制度、日常检查制度，严格按照闭环管理处理故障。乙方及时反馈处理情况，提出解除隐患方案与甲方商讨解决。对安全事故及重大故障，乙方必须按照重大故障上报机制执行，要把整改方案并以书面及最新处理情况即时反馈给甲方。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 维保过程中必须设置防护和警示标志。高空施工必需配戴安全帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与院方无关，但维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失将由维保单位承担。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 维保单位需协助甲方进行消防报批及参与消防验收工作；积极配合参与定期组织甲方的消防培训演练，免费提供消防培训与演练的技术指导工作。积极配合甲方宣传消防安全手则，不断增加甲方工作人员的消防意识和消防知识。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |

四、价格部分

| 序号 | 内容 | 项目预算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院消防系统维保定点服务项目 | （ ）元/年，服务期24个月，合计（ ）元 |
| 2 | 常用的设备耗材等配件的单价表 | 供甲方参考 |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价人根据企业自身能力报出项目整体包干价（人民币）。（须精确到小数点后两位，格式：XX.XX）。

3.报价须涵盖要求之一切费用。包含人工费(含高空作业）、材料费、安装费、运输费、装卸费、检测费、保险费、税金、利润及保修售后服务等所有费用，且已综合考虑人工、材料、机械、关税、发票税费、汇率涨价及政府政策性文件调整等完成本采购内容所需的一切费用及企业利润。

4.报价人在填报投标报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为报价人已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

5.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日