广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

百级层流防护手术室项目

采购文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

| 序号 | 材料要求 | 页码 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 资格性文件 | 第( )页 |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 公司营业执照等证件或多证合一证件的复印件 | 第( )页 |
| 6 | 公司层流净化设备维修能力、安全证明资料 | 第( )页 |
| 7 | 建筑装修装饰工程贰级、建筑机电安装工程三级、环保工程专业承包三级的资料 | 第( )页 |
| 8 | 信用记录自查承诺函及网页证明 | 第( )页 |
| 9 | 其他供应商认为有需要提供的证明资料 | 第( )页 |
|  | 第二部分 商务部分 |  |
| 10 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 11 | 近3年同类型业绩情况 | 第( )页 |
| 12 | 服务承诺函 | 第( )页 |
|  | 第三部分 技术部分 |  |
| 13 | 服务方案 | 第( )页 |
| 14 | 现场管理方案 | 第( )页 |
| 15 | 应急预案 | 第( )页 |
|  | 第四部分 价格部分 |  |
| 16 | 报价一览表 | 第( )页 |
| ... | ..... | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

依据贵方项目名称（项目编号) 项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交报价文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.报价文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。

3.我方已经详细地阅读了全部文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行:

帐号：

日期：

1.2 资格性文件

（1）廉洁承诺书

（2）法定代表人/负责人资格证明书

（3）法定代表人/负责人授权委托书

（4）营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供《税务登记证》、《组织机构代码证》副本复印件）及项目相关的资质证明等证件或多证合一证件复印件（加盖公章）

（5）公司层流净化设备维修能力、安全证明资料（加盖公章）

（6）建筑装修装饰工程贰级、建筑机电安装工程三级、环保工程专业承包三级的资料（加盖公章）

（7）采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

（8）其他供应商认为有需要提供的证明资料

二、商务部分

2.1 供应商综合概况

- 内容：发展历程、经营规模及技术力量、获奖情况等。

2）公司业绩：与该项目近3年内相关类型的业绩，如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

医疗机构类业绩表参考表格如下：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同起止时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：业绩是必须以供应商名义完成的项目，必须提供合同关键页的复印件 ，否则视为无效业绩。

2.2 售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况（距离本地最近） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。

本公司谨此承诺并声明：

1.	如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.	有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。

3.	我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.	我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

5.	我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.	我方同意按采购文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。

7.	我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

8.	本公司（企业）不存在以下情况：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

9. 我方承诺如若成为中标、成交供应商，不转包（转让）、分包履行合同。

特此证明。

供应商名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

授权代表签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

三、技术部分

参与本次市场报价单位，需按照以上需求提供一份详细的系统项目解决方案。

1、服务方案及承诺；(请填写）

2、其他

四、价格部分

3.1报价一览表：（按需求书）

| 百级层流防护手术室改造工程报价汇总 |
| --- |
| 项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程 |
| 序号 | 项 目 内 容 | 单 价 | 备 注 |
| 1 | 装饰工程 |  |  |
| 2 | 空调工程 |  |  |
| 3 | 医用气体工程 |  |  |
| 4 | 强电工程 |  |  |
| 5 | 风冷模块机组 |  | 含更换吊装、安装、加氟、调试 |
| 6 | 税费 |  |  |
| 7 | 合 计 |  |  |
| 分项报价表（仅供参考，实际工程量及工程方案由供应商现场考察后提供） |
| 项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程 |
| 序号 | 设备材料名称 | 参考规格型号 | 产地品牌 | 单位 | 参考数量 | 单价(元） | 合价(元） | 参考设备性能 |
| 1 | 手术室墙体 | 玻镁彩钢板； |  | m2 | 80 |  |  | 含损耗及辅材 |
| 2 | 手术室吊顶 | 玻镁彩钢板； |  | m2 | 41 |  |  |  |
| 3 | 彩钢板配套铝材 | 净化铝材 |  | m2 | 121 |  |  |  |
| 4 | 地面自流平及界面处理剂 | 3-5mm厚自流平 |  | m2 | 50 |  |  | 1.吸收性界面处理剂一遍 2.底层材料种类:3-5mm厚自流平 |
| 5 | 地面PVC地板 | 同透2.0厚地板 |  | m2 | 43 |  |  | 1.部位:橡胶主色地面 2.粘贴层材料种类:PVC橡胶地板粘合剂 3.面层材料种类:2mm厚橡胶地板 |
| 6 | 铅板防护 | 厚度：3mm 防腐：三遍防锈涂料 |  | m2 | 110 |  |  |  |
| 7 | 硫酸钡面层 | 基层：清理及修复原有地面 |  | m2 | 50 |  |  |  |
| 8 | 气密封铅防护电动趟门（1521QTM2-电） | 门洞尺寸：1500*2100 |  | 扇 | 1 |  |  |  |
| 9 | 气密封铅防护平开门（0921QGM2） | 门洞尺寸：900*2100 |  | 扇 | 1 |  |  |  |
| 10 | 无影灯、吊塔锚铨 | 50*50角铁焊接 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 空调设备机房吊顶及隔墙 |  |  | 项 | 1 |  |  | 含天顶钢架 |
| 12 | 拆除手术室墙体 |  |  | m2 | 80 |  |  | 含垃圾清运 |
| 13 | 拆原旧吊顶天花吊顶 |  |  | m2 | 41 |  |  |  |
| 14 | 拆除空调风管 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 拆除走廊饰面板吊顶 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 拆除空调设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 拆除拉圾清运 |  |  | 项 | 1 |  |  | 含人工清运下楼，拉圾入袋，人工装车，运到30公里外倒置 |
| 18 | 组合多功能控制面板 |  |  | 位 | 1 |  |  | 六联；采用污物走廊背面维修方式，避免维修时对手术室的影响。实现多种功能：辅助照明开关控制；主、辅手术灯的开关控制；净化空调系统的综合控制及报警功能；麻醉废气排放系统的监控报警；各种医用气体的监控报警；免提电话功能；时钟功能；计时钟功能；消防报警功能等。 |
| 19 | 内嵌式看片箱 | 950*800 |  | 套 | 1 |  |  | 4联，可清晰阅读X光、CT、MRI等各类医用胶片，平均亮度在1000cd/m2以上 |
| 20 | 内嵌式器械柜 | 内嵌式安装，规格900╳1700╳399， |  | 套 | 1 |  |  | 内嵌式安装，规格900╳1700╳400，304磨砂不锈钢，柜体不锈钢板厚度1.1mm，分四门开启，上下两层平开门，内置钢化玻璃高强度拖架，隔板位置和高度可任意调节。柜体应密封，背贴石膏板 |
| 21 | 内嵌式药品柜 | 内嵌式安装，规格900╳1700╳400， |  | 套 | 1 |  |  | 内嵌式安装，规格900╳1700╳400，304磨砂不锈钢，柜体不锈钢板厚度1.2mm，分四门开启，上下两层平开门，内置钢化玻璃高强度拖架，隔板位置和高度可任意调节。柜体应密封，背贴石膏板 |
| 22 | 内嵌式麻醉柜 | 内嵌式安装，规格900╳1700╳400， |  | 套 | 1 |  |  | 内嵌式安装，规格900╳1700╳400，304磨砂不锈钢，柜体不锈钢板厚度1.2mm，上部平移玻璃门，内置钢化玻璃高强度拖架，隔板位置和高度可任意调节。下部设双列三排抽屉。中间设置可抽出式搁板。柜体内应密封，背贴石膏板。 |
| 23 | 手术室输液导轨 | 含两根导轨、四个可升降的吊钩 |  | 套 | 1 |  |  | 含两根导轨、四个可升降的吊钩 |
| 24 | 保温柜 | FYL-YS-151L |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 保冷柜 | FYL-YS-280L |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分项报价表（仅供参考，实际工程量及工程方案由供应商现场考察后提供） |
| --- |
| 项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程 |
| 序号 | 设备材料名称 | 参考规格型号 | 产地品牌 | 单位 | 参考数量 | 单价(元） | 合价(元） | 参考设备性能 |
| 1 | 手术室微压差计 |  |  | 台 | 1 |  |  | 1.名称:手术室微压差计 |
| 2 | 卫生型洁净空气处理机组（直膨式） | 超洁型 |  | 台 | 1 |  |  | 1.名称:卫生型洁净空气处理机组 2.规格:风量:1200CMH,新风量:900CMH,机外余压:700Pa,板式初效G4过滤+袋式中效F8过滤,电机功率:4kW 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震 |
| 3 | 恒温恒湿系统 |  |  | 套 | 1 |  |  | 含外围设备 |
| 4 | 超静音直流排风机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 1.名称:超静音直流排风机 2.规格:风量：800CMH，机外余压：350Pa，功率：1500W/380V 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震 |
| 5 | 设备支架制作安装 |  |  | KG | 500 |  |  | 1.名称:空调10#槽钢基础 2.材质:10#槽钢 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:防锈漆，调和漆 5.结构类型:一般钢结构，综合考虑 6.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |
| 6 | 设备、管道吊装支架 |  |  | kg | 600 |  |  | 1.名称:设备、管道吊装支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.除锈级别:轻锈 5.油漆品种:防锈漆，调和漆 6.结构类型:一般钢结构，综合考虑 7.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |
| 7 | 镀锌钢板洁净风管 | 0.6mm |  | m2 | 90 |  |  | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.材质:镀锌层厚度不小于80g/m2 3.规格:风管长边尺寸b(mm)≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm |
| 8 | 镀锌钢板洁净风管 | 0.75mm |  | m2 | 160 |  |  | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.材质:镀锌层厚度不小于80g/m2 3.规格:风管长边尺寸b(mm)≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm |
| 9 | 镀锌钢板洁净风管 | 1.2mm |  | m2 | 74 |  |  | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.材质:镀锌层厚度不小于80g/m2 3.规格:风管长边尺寸b(mm)≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm |
| 10 | 镀锌手动风阀 | 综合规格 |  | 个 | 12 |  |  | 综合规格 |
| 11 | 镀锌止回风阀 | 综合规格 |  | 个 | 2 |  |  | 1.名称:镀锌止回风阀 2.规格:1000*500 |
| 12 | 镀锌70°防火阀 | 综合规格 |  | 个 | 3 |  |  | 1.名称:镀锌70°防火阀 2.规格:800*400 |
| 13 | 门铰式单层百叶风口 | 综合格格 |  | 个 | 2 |  |  | 1.名称:门铰式单层百叶风口 2.规格:400*400,带尼龙滤网 |
| 14 | 净化排风口 | 430*430 |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:手术室专用排风口 2.规格:430*430，含中效过滤器 |
| 15 | Ⅰ级H14层流天花 |  |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:Ⅰ级H14层流天花 2.规格:2600X1800，含高效过滤器 |
| 16 | 手术室专用回风口 |  |  | 个 | 8 |  |  | 1.名称:手术室专用回风口 2.规格:795*345，含中效过滤器 |
| 17 | 外墙防雨百叶风口 |  |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:外墙防雨百叶风口 2.规格:600*300，带防虫网 |
| 18 | 柔性接口 |  |  | m2 | 3 |  |  |  |
| 19 | 微穿孔板消声器 | 双层 |  | 个 | 2 |  |  | 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:1250*500*2000 |
| 20 | 通风管道绝热 |  |  | m2 | 340 |  |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:δ=25mm |
| 21 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1 |  |  | 通风工程检测、调试、洁净度检测 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分项报价表（仅供参考，实际工程量及工程方案由供应商现场考察后提供） |
| --- |
| 项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程 |
| 序号 | 设备材料名称 | 参考规格型号 | 产地品牌 | 单位 | 参考数量 | 单价(元） | 合价(元） | 参考设备性能 |
| 1 | 氧气终端 | 含终端和插咀 |  | 套 | 1 |  |  | 1.名称:氧气终端 2.气体种类:压缩空气 3.优质产品，拔插次数不少于3万次无故障 |
| 2 | 压缩气终端 | 含终端和插咀 |  | 套 | 1 |  |  | 1.名称:压缩空气终端 2.气体种类:压缩空气 3.优质产品，拔插次数不少于2万次无故障 |
| 3 | 真空吸引终端 | 含终端和插咀 |  | 套 | 1 |  |  | 1.名称:空吸引终端 2.气体种类:压缩空气 3.优质产品，拔插次数不少于1万次无故障 |
| 4 | 射流式麻醉废气终端 |  |  | 套 | 1 |  |  | 1.文丘里原理射流式麻醉废气排放终端。 2.优质产品，拔插次数不少于2万次无故障。 |
| 5 | 脱脂紫铜管 | φ12*0.8 |  | m | 30 |  |  | 1.名称:脱脂紫铜管 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:φ12，厚度0.8mm 4.连接形式:银焊连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 6.刷油要求:根据设计要求刷颜色标识 |
| 6 | 脱脂紫铜管 | φ10*0.8 |  | m | 30 |  |  | 1.名称:脱脂紫铜管 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:φ10，厚度0.8mm 4.连接形式:银焊连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7.刷油要求:根据设计要求刷颜色标识 |
| 7 | 给水PVC管 | de20 |  | m | 50 |  |  | 1.名称:给水PVC管 2.介质:麻醉废气 3.规格、压力等级:de20,PN=1.00MPa 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7.刷油要求:根据设计要求刷颜色标识 |
| 8 | 管道支架 | 综合规格 |  | kg | 50 |  |  | 1.名称:管道吊装支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈级别:轻锈 5.油漆品种:防锈漆，调和漆 6.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |
| 9 | 卡套黄铜球阀（需脱脂） | φ12 |  | 个 | 3 |  |  | 1.类型:卡套黄铜球阀（需脱脂） 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:φ12,PN=1.20MPa 4.连接形式:丝接 |
| 10 | PVC球阀 | 1.类型:PVC球阀 2.规格、压力等级:de20,PN=1.00MPa |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分项报价表（仅供参考，实际工程量及工程方案由供应商现场考察后提供） |
| --- |
| 项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程 |
| 序号 | 设备材料名称 | 参考规格型号 | 产地品牌 | 单位 | 参考数量 | 单价(元） | 合价(元） | 参考设备性能 |
| 1 | 手术室配电箱5AP | 8KW |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:分配电箱5AP 2.规格:含箱/柜体内开关等所有电气元件，Pe=8KW |
| 2 | 电源插座箱A |  |  | 台 | 1 |  |  | 1.名称:电源插座箱A 2.规格:含4个220V-15A插座、2个接地端子。 |
| 3 | 电源插座箱B |  |  | 台 | 3 |  |  | 1.名称:电源插座箱B 2.规格:含1个三相380V-16A插座、3个220V-15A插座、2个接地端子。 |
| 4 | 医用隔离it系统 | 五件套 |  | 套 | 1 |  |  | 1.名称:医用隔离it系统 2.含医用单相隔离变压器8kVA、绝缘监视仪，电流互感器，外接报警显示和测试仪等设备 |
| 5 | 单联单控跷板开关 | 10A/250V |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:单联单控跷板开关 2.规格:10A/250V |
| 6 | 双联单控跷板开关 | 10A/250V |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:双联单控跷板开关 2.规格:10A/250V |
| 7 | 双联双控跷板开关 | 10A/250V |  | 个 | 2 |  |  | 1.名称:双联双控跷板开关 2.规格:10A/250V |
| 8 | 五孔安全型插座 | 10A/250V |  | 个 | 12 |  |  | 1.名称:五孔安全型插座 2.规格:10A/250V |
| 9 | 五孔安全型插座（电动门） | 10A/250V |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:五孔安全型插座（电动门） 2.规格:10A/250V |
| 10 | 平板洁净灯盘 | 1200*600，配置90min应急电池 |  | 个 | 4 |  |  | 1.名称:平板洁净灯盘 2.型号:LED光源,色温4300-5300K 3.规格:60W1200*600配置90min应急电池 |
| 11 | 平板洁净灯盘 | 1200*300 |  | 个 | 6 |  |  | 1.名称:平板洁净灯盘 2.型号:LED光源,色温4300-5300K 3.规格:40W1200*300 |
| 12 | 线管支架 |  |  | kg | 100 |  |  | 1.名称:线管架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.除锈级别:轻锈 5.油漆品种:防锈漆，调和漆 6.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |
| 13 | 镀锌线管 | JDG20 |  | m | 100 |  |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |
| 14 | 镀锌线管 | JDG25 |  | m | 100 |  |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 |
| 15 | PVC管 | 20 |  | m | 180 |  |  | 1.名称:PVC管 2.规格:φ20 3.配置形式:暗配 |
| 16 | 配管吊装支架 |  |  | KG | 350 |  |  | 1.名称:配管吊装支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.除锈级别:轻锈 5.油漆品种:防锈漆，调和漆 6.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |
| 17 | 接线盒 | 86 |  | 个 | 100 |  |  | 1.名称:配管接线盒 2.规格:86金属盒 |
| 18 | 电力电缆 |  |  | m | 50 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X50+1*35 3.电压等级(kV):1KV |
| 19 | 电力电缆 |  |  | m | 60 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-(5X4) 3.电压等级(kV):2KV |
| 20 | 配线 | WDZBN-BYJ-4 |  | m | 1800 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:插座 3.型号:WDZBN-BYJ-4 |
| 21 | 配线 | WDZBN-BYJ-2.5 |  | m | 2500 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5 |
| 22 | 电缆铜线耳 |  |  | KG | 3 |  |  |  |
| 23 | 网线 |  |  | m | 100 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分项报价表（仅供参考，实际工程量及工程方案由供应商现场考察后提供） |
| --- |
| 项目名称：佛山市顺德区妇幼保健院百级防护手术室改造工程 |
| 序号 | 设备材料名称 | 参考规格型号 | 产地品牌 | 单位 | 参考数量 | 单价(元） | 合价(元） | 参考设备性能 |
| 1 | 风冷模块机 | 130KW |  | 个 | 1 |  |  | 制冷量130KW,制热量140KW，尺寸2200*1100*2005，水流量22.4立方米小时 |
| 2 | 吊装费用 |  |  | 项 | 1 |  |  | 吊装上楼 |
| 3 | 水管安装及加氟 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.必须包含设计排版、制作印刷、运输费、装卸费、搬运费、保险费、材料费、保修费、雇员费、各项税费及不可预见的费用等完成本项目所需的一切费用。

3.供应商在填报采购报价时，应根据公司自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

4.此表是采购文件的必要文件，是采购文件的组成部分。

5.本次会议允许二次报价，本报价为初次报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_______________

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：   年   月   日