广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

无油压缩空气机 项目

报价文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

| 序号 | 材料要求 | 页码 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 资格性文件 | 第( )页 |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 公司营业执照等证件或多证合一证件的复印件 | 第( )页 |
| 6 | 信用记录自查承诺函及网页证明 | 第( )页 |
| 7 | 其他供应商认为有需要提供的证明资料 | 第( )页 |
|  | 第二部分 商务部分 |  |
| 8 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 9 | 近3年同类型业绩情况 | 第( )页 |
| 10 | 服务承诺函 | 第( )页 |
|  | 第三部分 技术部分 |  |
| 11 | 服务方案 | 第( )页 |
| 12 | 现场管理方案 | 第( )页 |
| 13 | 应急预案 | 第( )页 |
|  | 第四部分 价格部分 |  |
| 14 | 报价一览表 | 第( )页 |
| ... | ..... | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

依据贵方项目名称（项目编号) 项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交报价文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.报价文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。

3.我方已经详细地阅读了全部文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行:

帐号：

日期：

1.2 资格性文件

（1）廉洁承诺书

（2）法定代表人/负责人资格证明书

（3）法定代表人/负责人授权委托书

（4）营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供《税务登记证》、《组织机构代码证》副本复印件）及项目相关的资质证明等证件或多证合一证件复印件（加盖公章）

（5）供应商的经营范围包括但不限于建筑装饰装修工程、店里工程、机电安装工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程等证件。（加盖公章）

（6）采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

（7）其他供应商认为有需要提供的证明资料

二、商务部分

2.1 供应商综合概况

- 内容：发展历程、经营规模及技术力量、获奖情况等。

2）公司业绩：与该项目近3年内相关类型的业绩，如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

医疗机构类业绩表参考表格如下：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同起止时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：业绩是必须以供应商名义完成的项目，必须提供合同关键页的复印件 ，否则视为无效业绩。

2.2 售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况（距离本地最近） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。

本公司谨此承诺并声明：

1.	如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.	有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。

3.	我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.	我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

5.	我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.	我方同意按采购文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。

7.	我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

8.	本公司（企业）不存在以下情况：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

9. 我方承诺如若成为中标、成交供应商，不转包（转让）、分包履行合同。

特此证明。

供应商名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

授权代表签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

三、技术部分

1、参与本次市场报价单位，需按照以上需求提供一份详细的无油压缩空气机项目解决方案。

2、现场管理方案

3、应急预案

| 需求响应表 |
| --- |
| 需求 | 是否优于需求 | 说明（*如优于需求必须说明） |
| 服务要求 |
| 实施范围：无油压缩空气机房内：共设包括但不限于机房建设、地面防护工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、通风工程、照明系统、自动控制系统、无油压缩空气机成套设备、管道系统等必备设备设施的采购、安装、调试及维修保养等。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 建设范围包括但不限于拆除、地面找平工程、外墙外窗、加装消防系统（如：应急照明、疏散指示、防火卷帘门、防火门窗、烟感、自动灭火器、防排烟管道等） | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 机房建设项目工程技术要求：项目工程应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总体原则。墙身采用玻镁彩钢板间隔，达到耐清洁、易清洗、防菌、防霉、环保的功效；地面做水泥砂浆（防水防漏措施）、地面找平及刷环保水性地坪漆；天花采用玻镁彩钢板吊顶，到达防雨不漏水；门均采用手动门，门板色调与墙面协调，具气密封、保温隔热性；窗户均采用手动平推铝合金窗，具气密性。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 强电系统工程技术要求：本项目设计的配电系统均采用TN-S供电系统，包括但不限于配电分箱、计量电箱、桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设由供应商负责采购安装（包括但不限于应急照明、应急疏散指示灯、设备用电、照明用电、插座配电等）；机房内的灯具至少有2个灯具由应急电源供电，应急电源供电时间不低于60min；无油压缩空气机设备设置局部等电位接地系统，必须可靠接地，接地电阻不大于2Ω。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 气体管道要求：采用医用不锈钢无缝钢管，并符合YS_650-2007《医用气体和真空用无缝管》的技术要求；由于该项目建设属于加建项目，气体管道必须并接入医院原有的压缩空气主管道中，气压压力并达到医院临床科室使用要求。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| ▲无油压缩空气机组要求： 1、设备必须获得德国TUV认证机构认证的ISO 8573-1 CLASS 0 无油证书，设备运行时无需添加任何润滑油，产生的气体不含任何油份； 2、无油涡旋空气压缩机拥有多个机头压缩模块，按照一定的时间间隔顺序启动，使电源波动最小化，以有效降低能耗，同时实现整个无油系统最优化运转； 3、在用气量发生变化时，无油涡旋空压机能最大程度地适应客户的用气需求，多个压缩模块复合控制，可以自动控制各个主机模块的启停，实现无人自动化操作，这种多个机头的组合； 4、设备运行时最大噪音不得高于60dB，动涡旋盘和静涡旋盘的平衡设计以及底座下端设置的特殊防震橡胶彻底去除了多余噪音； 5、机组必须带有智能控制器，以微处理器为基础的控制器，以获得最佳的空压机运行性能，能精确确定调节气量的时间，根据临床的用气需要，自动调节每一个机头启停，从而节约能源; 也能通过移动网络信号通过短信方式远程发出报警信号到指定的移动的手机号码上，防止发生故障，或通报必须修理和维护之信息，该系统能确保空压机的根据设定条件及机器工况来最佳化的最佳自动运行； 6、机组必须带有气体吸干机严格按照ISO9001 GB标准、QS、压力容器检验规范进行生产，确保产品长期安全、高效、可靠运行，空气处理量≥2.5m3/min，最大压力1.2MPa，内置自动排水器； 7、机组输出气体端必须带有三级气体过滤器，空气处理量≥2.4m3/min，最大压力1.2MPa，特殊处理外壳，进口HV玻纤滤芯、含内置排水器，过滤器精度≤0.05um； 8、单台机组功率≥11kw，电源AC380V/50HZ，排气量≥1200L/min，输出压力≥0.8MPa； | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 其他要求 |
| 1、供应商应做好安全防护措施，文明施工，为实际操作人员购买高空作业险等相应保险，严格遵守设备维护的安全操作规则，若由于供应商人员操作不当而发生事故，供应商须承担全部责任。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 2、施工人员需爱护院方的一切财物，在施工过程中损坏财物按等价赔偿。供应商施工人员必须配合采购方做好安全管理工作，定期做好人员安全培训工作，不得在院内吸烟、乱拉乱接电线、存放危险品、煮食、车辆乱停放等违反医院安全管理的行为。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |
| 3、为使合同设备能正常安装和运行，供应商有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致(具体要求参见设备技术规范书)。 | (优于需求 (基本响应 (不满足 |  |

四、价格部分

| 项目名称：无油压缩空气机项目 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 含税金额(元) | 备注 |
| 一 | 基础装饰部分 |  |  |
| 1 | 装修部分 |  |  |
| 2 | 空调部分 |  |  |
| 3 | 电气部分 |  |  |
| 4 | 排水部分 |  |  |
| 5 | 气体部分 |  |  |
| 6 | 措施费 |  |  |
| 7 | 不可预见费用 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.必须包含设计排版、制作印刷、运输费、装卸费、搬运费、保险费、材料费、保修费、雇员费、各项税费及不可预见的费用等完成本项目所需的一切费用。

3.供应商在填报采购报价时，应根据公司自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

4.此表是采购文件的必要文件，是采购文件的组成部分。

5.本次会议允许二次报价，本报价为初次报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_______________

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：   年   月   日