## 汇总表
汇 总 表
项目名称：无油压缩空气机项目
序号 | 项目名称 | 含税金额(元) | 备注
一 | 基础装饰部分
1 | 装修部分
2 | 空调部分
3 | 电气部分
4 | 排水部分
5 | 气体部分
6 | 措施费
7 | 不可预见费用
合计

## 装修部分
分部分项工程量和单价措施项目清单与计价表
项目名称：无油压缩空气机项目-机房建设部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （含税） | 总价 （含税） | 品牌 | 备注
地面工程
1 | 地面找平层 | 1、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（含抹灰） 2、全设计区域 | ㎡ | 10.25
2 | 地面自流平 | 1、基面涂胶地板粘合剂 2、2～3mm厚自流平，吸收性界面处理剂 | ㎡ | 10.25
3 | 环氧树脂地面 | 1、环氧树脂地面漆 | m | 10.25
4 | 防水涂料 | 1、1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料分两遍涂抹，下水口用堵漏灵做细部处理 2、位置：卫生间，空调机房 | ㎡ | 11.25
墙面工程
1 | 彩钢板墙体 | 1.彩钢板：50mm厚彩钢板 | ㎡ | 31.68
2 | 阳角收口 | 1.线条材料品种、规格、颜色:洁净板墙面铝合金阳角圆弧收口 | m | 21
3 | 阴角收口 | 1.线条材料品种、规格、颜色:洁净板墙面50铝合金阴角收口 | m | 25
门窗工程
1 | 彩钢板单开防火门 | 1.门框、扇材质:彩钢板门体（含锁体） 2.尺寸：900W*2100Hmm | 扇 | 2
2 | 外开平开窗 | 1.型号：外开平开窗 2.门框、扇材质:玻璃/铝合金 3.尺寸：1500W*1200Hmm | 扇 | 3
其它装饰工程
1 | 窗帘盒 | 1.吊杆：M8吊杆支撑,膨胀螺栓固定于建筑楼板 2.规格：200*250mm 3.基层：12厚石膏板打底 4.面层：面贴6mm铝塑板 | m | 2
2 | 地漏 | 材质:不锈钢高水封防臭地漏 规格:DN75 | 套 | 1
3 | 管道支架 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆，调和漆 3.结构类型:一般钢结构，综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 572
其他工程
1 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙面、天棚 | 项 | 1
3 | 成品保护 | 1.名称：已完工程及设备保护 | 项 | 1
4 | 垂直运输 | 1.名称：垂直运输 | 项 | 1
5 | 清洁费 | 1.名称：项目完工验收前整体清洁、消毒 | 项 | 1
6 | 垃圾清运 | 1.名称：20km以内 | 项 | 1
含税合计

## 空调部分
分部分项工程量和单价措施项目清单与计价表
项目名称：无油压缩空气机项目-空调部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （含税） | 总价 （含税） | 品牌 | 备注
空调系统材料
1 | 2P壁挂机 | 1.名称:壁挂机 2.规格:2P 3.含安装、外机支架、安装辅材、排水管 4.含安装费、高空作业费 | 套 | 1
2 | 铜管穿墙开洞及防火封堵修补 | 铜管穿墙开洞及防火封堵修补 | 项 | 1
3 | 通风工程检测、调试 | 名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1
含税合计

## 电气部分
分部分项工程量和单价措施项目清单与计价表
项目名称：无油压缩空气机项目-电气部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （含税） | 总价 （含税） | 品牌 | 备注
动力及照明系统
1 | 配电总箱 | 1.名称:配电总箱 2.本体、支架制作安装 3.安装方式:综合考虑 4.其他相关辅助工作内容 5.总功率为AC380V，15kw，4pC63空气漏电开关*1，4pC32空气开关*3,2pC32空气漏电开关*2 | 套 | 1
2 | LED灯盘 | 1.名称:LED灯盘 2.规格、型号:20W 1200*300 3.安装形式:吸顶式安装 4.含电源线BVR1.5铺设 | 套 | 2
3 | 单联单控双位开关 | 1.名称:单联单控双位开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 1
4 | 二、三极插座 | 1.名称:二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式: 4.含BVR2.5电线铺设 | 个 | 2
5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5x6mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他相关辅助工作内容 | m | 15
6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5x10mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他相关辅助工作内容 | m | 12
7 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR200*100*1.2 | m | 5
8 | pvc电线管 | 1.名称:PVC电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式: | m | 52
管道支架及套管等
1 | 铜管穿墙开洞及防火封堵修补 | 1.名称：铜管穿墙开洞及防火封堵修补 | 项 | 1
2 | 支吊架制作安装 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆，调和漆 3.结构类型:一般钢结构，综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 10
含税合计

## 排水部分
分部分项工程量和单价措施项目清单与计价表
项目名称：无油压缩空气机项目-排水部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （含税） | 总价 （含税） | 品牌 | 备注
1 | 塑料水管 | 名称：排水管 材质:PVC—U 规格、压力等级:DN25，≤1.6Mpa 连接形式:粘接 | 米 | 8
2 | 塑料水管 | 名称：排水管 材质:PVC—U 规格、压力等级:DN32，≤1.6Mpa 连接形式:粘接 | 米 | 12
3 | 塑料水管 | 名称：排水管 材质:PVC—U 规格、压力等级:DN40，≤1.6Mpa 连接形式:粘接 | 米 | 5
含税合计

## 气体部分
分部分项工程量和单价措施项目清单与计价表
项目名称：无油压缩空气机项目-气体部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （含税） | 总价 （含税） | 品牌 | 备注
设备及附件
1 | 无油压缩空气机组 | 无油永磁变频涡旋式空压机≥11KW，AC380V/50HZ，≥1200L/min，0.8MPa，PLC+5寸彩色触摸屏控制（带通讯，可联控，可数据上传），多机头自动轮询，根据气量自动调节机头运行数量，含计时、报警、保养提醒等功能 | 台 | 2
2 | 储气罐 | 容积1.5M³/1.6MPα，设计温度150℃，带自动排水器 | 台 | 1
3 | 冷冻式干燥机 | 空气处理量≥2.5m3/min，最大压力1.2MPa，接口尺寸DN40，含内置自动排水器 | 支 | 1
4 | Q级精过滤器 | 空气处理量≥2.4m3/min，最大压力1.2MPa，接口尺寸DN40,特殊处理外壳，进口HV玻纤滤芯、含内置排水器 过滤器精度;AO 1um | 支 | 1
5 | P级精密过滤器 | 空气处理量≥2.4m3/min，最大压力1.2MPa，接口尺寸DN40,特殊处理外壳，进口HV玻纤滤芯、含内置排水器 过滤器精度;AA 0.05um | 支 | 1
6 | S级精密过滤器 | 空气处理量≥2.4m3/min，最大压力1.2MPa，接口尺寸DN40,特殊处理外壳，进口HV玻纤滤芯、含内置排水器 过滤器精度;AA 0.01um | 个 | 1
管道
1 | 304不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管DN20 厚度1.2mm 2.0MPa 2..试验方式：按照规范进行压力、管道吹扫试验 | m | 40
2 | 304不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管DN25 厚度1.2mm2.0MPa 2..试验方式：按照规范进行压力、管道吹扫试验 | m | 18
3 | 304减压阀 | 1.名称：不锈钢减压阀DN25 2..试验方式：按照规范进行压力 | 个 | 1
4 | 压力表 | 1.名称：不锈钢压力表DN25 2..试验方式：按照规范进行压力 | 个 | 1
5 | 304阀门 | 1.名称：不锈钢闸阀阀DN25 2..试验方式：按照规范进行压力 | 个 | 3
6 | 管道清洗 | 1.全院区域内管道清洗、排污 2.主管道内增加排污口 3.DN20闸阀 | 项 | 1
管道支架及套管等
1 | 铜管穿墙开洞及防火封堵修补 | 1.名称：铜管穿墙开洞及防火封堵修补 | 项 | 1
2 | 支吊架制作安装 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆，调和漆 3.结构类型:一般钢结构，综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 36
含税合计