广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

XXX  项目

报价文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 资格性文件 |  |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照等证件 | 第( )页 |
| 6 | 中小企业声明函等 | 第( )页 |
| 7 | 信用承诺函或相关信用证明 | 第( )页 |
| 8 | 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
|  | 第二部分 商务部分 |  |
| 9 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 10 | 同类项目业绩情况 | 第( )页 |
| 11 | ...... | 第( )页 |
|  | 第三部分 技术部分 |  |
| 12 | 服务方案及承诺 | 第( )页 |
| 13 | 售后服务 | 第( )页 |
| 14 | 其他响应承诺 | 第( )页 |
|  | 第四部分 报价部分 |  |
| 15 | 报价一览表 | 第( )页 |
| 16 | 明细报价 | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

（采购人）：

依据贵方调研项目名称 项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交调研文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受调研文件的各项要求，遵守调研文件中的各项规定，按调研文件的要求提供报价。

2.调研文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。

3.我方已经详细地阅读了全部调研文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解调研文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次调研中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得推荐资格。

7.本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同意招标项目投标。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2 资格性文件（请按顺序提供）

- 廉洁承诺书

- 法定代表人/负责人资格证明书

- 法定代表人/负责人授权委托书

- 营业执照等证件

- 具有机电类资质

- 中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 采购资格信用承诺函或相关网页证明

供应商资格信用承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

我方参与（项目名称）的采购活动，现承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：          年      月     日

- 其他认为有需要提供的证明资料

1.3服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。

本公司谨此承诺并声明：

1.	如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.	有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。

3.	我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.	我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

5.	我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.	我方同意按采购文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。

7.	我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

8.	本公司（企业）不存在以下情况：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

9. 我方承诺如若成为中标、成交供应商，不转包（转让）、分包履行合同。

特此证明。

供应商名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

授权代表签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

二、商务部分

如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.1 供应商综合概况

公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。

2.2 售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

2.4近5年相关项目用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（以医疗单位业绩优先）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

2.5 用户合同关键页或发票复印件（3家及以上，以医疗单位业绩优先）

- 技术部分

3.1需求响应表

| 功能名称 | 功能描述 | 是否偏离(请打勾选择） | 响应的具体内容 （如无偏离直接复制左边具体需求,如正负偏离请标明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数要求 |
| 1 | 电源输入：工作电压380V。 控制方式：手动控制或自动控制，自动控制可以使用传感器监测手术室内的空气流动和空气质量，并根据设定的参数进行调整；配备值班模式和正常模式，值班模式需配备定时启动，对手术室内早上正常上班前对手术室内进行运行，减少等待时间；配备室间内远控及机房内本控。 空气流量控制：可以设定控制手术室内的空气流量，以确保层流净化效果。参数包括最大流量、最小流量和可调范围。 温湿度控制：可以监测和控制手术室内的温度和湿度，以提供舒适的工作环境。 过滤器状态监测：能够实时监测过滤器的工作状态，包括阻力和堵塞程度，以便及时更换或清洁过滤器。 报警功能：能够检测并报警手术室内的异常情况，如温度过高、湿度过大、流量异常等，以确保手术室的安全。 | (正 (无 (负 |  |
| 远程监控要求 |
| 2 | 监控软件/平台：使用专门的监控软件或平台来实现对层流系统的远程监控。通过该软件或平台，可以实时查看层流系统的工作状态和各项参数，如温度、湿度、空气流速等。 | (正 (无 (负 |  |
| 其他服务要求 |
| 3 | 在施工过程中不得影响其他风柜的正常使用，如需协调停用其他风柜需要与我院联系协商停机时间。 在施工过程中应遵守我院相关的施工制度，如动火作业、高空作业、带电作业等特种作业需持证上岗，如动火作业需向我院相关部门进行审批，经审批通过后才能动工。 施工作业过程中，需保证机房内的环境卫生整洁，施工过程中不能产生大灰尘，不能使用气味性大的化学物品，如需使用气味性较大的材料，需向我院申请，申请审批通过后方能使用。 施工完成后需对机房进行整体清洁，机房内部设备表面用抹布擦洗干净。 设备调试完毕后需提供纸质版及电子版的常规操作说明给我院，包括但不限于设备技术参数及账号密码、厂家设备技术参数、厂家设备调试参数等均提供给我院相关部门。 | (正 (无 (负 |  |

3.2服务方案及承诺；

| 名 称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 工作区平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h.m2或次/h（仅指本栏括号中数据） | 噪声dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室内 | 正 | － | 0.10～0.15（夜间0.05） | 22～27 | 30～60 | 12 | ≤45 |
| 手术室洁净走廊 | 正 | 15 | － | 22～27 | 30～60 | （3） | ≤50 |

# 针对本项目实际情况及达到上述指标需提供以下内容（格式仅供参考）：

# 服务方案：可行性、科学性、整体服务情况；

# 针对本项目，列举重点关注部分；

# ①提供详细改造项目明细（仅供参考、供应商可根据实际改造情况而增减，但需满足我院使用要求及我院层流参数要求）

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | (强弱电）系统控制柜 | 1 |
| 2 | 可编程控制器(带以太网口) | 1 |
| 3 | 扩展模块 | 2 |
| 4 | 扩展模块 | 1 |
| 5 | 管道式温湿度传感器（回风） | 2 |
| 6 | 网络交换机 | 1 |
| 7 | 7寸彩色触摸屏 | 1 |
| 8 | 10寸彩色触摸屏 | 2 |
| 9 | 初效压差开关 | 1 |
| 10 | 中效压差开关 | 1 |
| 11 | 缺风压差开关 | 1 |
| 12 | 风阀执行器(新风) | 1 |
| 13 | 冷冻水执行器（含水阀）dn50 | 1 |
| 14 | 主冷冻水管压差执行器（含水阀）dn65 | 1 |
| 15 | ... |  |

# 拟派项目负责人及各人员资质、工作经验、年限、业绩；（根据项目提供人员清单内容及驻场情况）；

# 应急方案；

# 完成时间、响应时间等；

# 售后服务；

# 增值服务等。

3.3其他

四、价格部分

- 总体报价

| 序号 | 项目名称 | 项目总报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术室1、2号室层流净化控制系统改造项目 |  |

- 明细报价

| 序号 | 名称 | 说明 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 合计： |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价为人民币含税全包价，包含人员费用、技术服务费、保险费、税金、利润及保修售后服务等所有费用，且已综合考虑人工、材料、机械、关税、发票税费、汇率涨价及政府政策性文件调整等完成本采购内容所需的一切费用及企业利润。

3.供应商在填报报价时，应根据公司自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

4.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

5.本次会议允许二次报价，本报价为初次报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_______________

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：   年   月   日