广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

XXX  项目

报价文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 资格性文件 |  |  |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照 | 第( )页 |
| 6 | 相关资质证书 | 第( )页 |
| 7 | 中小企业声明函 | 第( )页 |
| 8 | 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
| 第二部分 商务部分 |  |  |
| 9 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 10 | 售后服务机构情况 | 第( )页 |
| 11 | 其它重要事项说明及承诺 | 第( )页 |
| 12 | 同类项目业绩情况 | 第( )页 |
| 13 | 用户合同关键页或发票复印件 | 第( )页 |
| 第三部分 技术部分 |  |  |
| 17 | 需求响应表 | 第( )页 |
| 18 | 服务方案及承诺 | 第( )页 |
| 19 | 其他响应承诺 | 第( )页 |
| 第四部分 报价部分 |  |  |
| 20 | 总体报价、明细报价 | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

（采购人）：

依据贵方采购项目名称 项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交报价文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受报价文件的各项要求，遵守报价文件中的各项规定，按报价文件的要求提供报价。

2.报价文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。

3.我方已经详细地阅读了全部报价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解报价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次采购中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得推荐资格。

7.本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同意招标项目投标。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.资格性文件

2.1 廉洁承诺书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

为保证项目的廉洁性，防止发生各种违法、违纪案件和不良行为，我公司郑重承诺如下：

- 遵守国家的法律法规，依法办理项目业务，保证不搞违法乱纪活动，不以他人名义投标，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关证明文件和印章，不组织、不参与围标串标，自觉接受执法、执纪部门的监督检查。

- 在项目采购活动中，保证不以任何形式给予回扣等商业贿赂。

- 在业务交往中，保证不赠送各种礼金、有价证券和贵重物品，不给医院人员报销应由个人支付的费用。

- 维护正常的医疗秩序，保证不以宴请、高消费娱乐等手段影响医院的项目选择权。

- 如因突发事件等的需要，我公司向医疗机构提供捐赠款物，保证严格按照《中华人民共和国公益捐赠法》及有关法律法规规定执行。

以上承诺如有违反，我公司愿意接受取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，以及执法、执纪部门的其他处理。

承诺单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年    月    日

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

同志，现任我公司           职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人签字（盖章）：                       法人联系电话（手机）：

公司名称（单位公章）：

公司主营：

公司兼营：

签发日期：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.此证明书将作为合同不可分割的组成部分。

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：           全权代表本公司参与上述项目的全部响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺等。

授权公司（单位盖章） ：

法定代表人签字（盖章）：

授权代理人：                 职务：             联系电话（手机）：

有效期限：至       年      月    日                 签发日期：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.此证明书将作为合同不可分割的组成部分。

3.供应商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

此处粘贴授权代理人

身份证正面

此处粘贴授权代理人

身份证反面

2.3供应商资格信用及服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。

项目名称：               项目

本公司谨此承诺并声明：

- 如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

- 有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。

- 我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方同意按采购文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

- 本公司（企业）不存在以下情况：

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

- 联合体参与。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

- 我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应服务方名单中。

- 本公司：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件。

- 是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 具有项目服务的能力，保证能及时对服务项目提供实施服务与建议。

- 在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

- 如若成为中标、成交供应商，不转包（转让）、不分包履行合同。

特此证明。

供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法承担相应的法律责任。

供应商名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

授权代表签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

- 2.4提交有效的营业执照副本复印件，提供有效的《营业执照》（如非“三证合一”证照，同时提供《税务登记证》、《组织机构代码证》副本复印件）；（如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面，请标记项目相关范围）

2.5具有消防设施设备维修保养、消防设施工程设计施工、建筑消防设施检测服务等履行合同所需的专业技术能力。

2.6中小企业声明函

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

2.7需要提供的其他证明资料（加盖公章）

备注：

采购人将对文件内容的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致报价无效！

二、商务部分

如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.1 供应商综合概况

公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。

2.2 售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

2.4近5年相关项目用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（以医疗单位业绩优先）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2.5 用户合同关键页或发票复印件（3家及以上，以医疗单位业绩优先）

注明:提供的合同或发票复印件与2.4用户名单相对应，否则2.4相关业绩不承认。

- 服务部分

3.1需求响应表

| 序号 | 需求细则 | 偏离 (勾选) | 响应的具体内容 （如无偏离直接复制左边具体需求,如正负偏离请标明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 | 1.根据《中华人民共和国消防法》、广东省的实施办法和《建筑消防设施的维护管理手册》、以及消防系统的功能要求、时间间隔来定期对设施的功能进行测试和维护。包含火灾自动报警系统检测维护保养及使用培训；气体灭火系统维护保养及使用培训；消防电源监控系统及使用培训；广播系统测试保养及使用培训；消火栓系统维护保养及使用培训；自动喷淋系统维护保养及使用培训；消防排烟系统维护保养及使用培训；消防灭火器材检测维护保养及使用培训；消防灭火装备检测及使用培训；其它消防设备设施如应急灯、带电出口指示灯、烟感、温感维护保养；配合采购人参与上级单位的消防检查及问题整改；制定楼层消防设施分布位置汇总表台账目录等。 2.中标供应商保证派出的专业人员必须具备消防系统检查、维护、保养的资格并通过采购人主管部门审核通过。中标供应商保证检查、维护、保养的步骤正确、方法科学，对消防系统不会造成不良影响，中标供应商在保养期间负责系统的专业技术问题的解决。 3.中标供应商必须更新保养、检查的手段和仪器。并向采购人提交每年相应需检查的工作内容、保养内容、需进行维护和更换仪器和机械的名称、数量等。 4.中标供应商每月定期按时、按质、按量做好上述消防系统检查、试验、保养工作。每月填写定测检查、试验报告表及抢修、更换、改造的记录表格，做好存档工作，以备甲、乙双方及消防监督部门检查和年审之用，相关表格由甲、中标供应商指定专人检查验收签字确认作为依据，中标供应商应保证检查维护保养系统符本合同规定的标准。 5.采购人在日常消防检查中发现故障及时通知中标供应商，中标供应商应提供紧急联系人联系方式给采购人，当中标供应商接到采购人的紧急维护通知后，4小时内派员前往维护，如发生突发维修事件，中标供应商接到通知后须在3小时内抢修。 6.中标供应商必须配备一定数量的易耗材料以备采购人同意维修方案时立即更换。消防设施在使用过程中，严重损坏至无法修复需要更换时，由中标供应商提供更换的设备清单给采购人，采购人应在7天内答复，采购人可自购或委托中标供应商购买更换，如采购人自购设备配件后由中标供应商进行免人工费安装，如安装及维修所更换的配件出现复杂情况的或难度大的，所需更换配件的人工费由甲、乙双方审核确认。。采购人7天后还没有回复更换配件房方案的，中标供应商有义务进行提醒，不更换此部份设备，引至不能正常运行，将由双方共同承担责任。。 7.所更换的元件、数量在每月进行双方确认，审核后即进行结算。 8.未经采购人同意，中标供应商不得将维修、维保任务转让给第三方。 9.维护保养期间，采购人可根据需要自行对物业主体进行装修改动，但装修前必须提前3日通知中标供应商。采购人装修完毕后，中标供应商有义务协助采购人恢复消防系统的正常运行，所产生的改造材料费和人工费由采购人承担。 10.中标供应商在检查、维护、保养过程中应接受采购人的指挥、安排，不得影响采购人的日常工作。 11.采购人达到付款条款，中标供应商有权向采购人收取本合同下款项的权利。 12.向采购人提供满足合同要求的服务，承担合同服务内容及免费期质保内所有合同相关工作及一切费用。 13.不得将本合同委托的事项转委托第三方。 14.未获得采购人同意，不得向第三方提供与本项目相关的内容，包括且不限于系统所产生的数据、需求等。 15.及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重在事项，及时配合处理投诉。 | £正 £无 £负 |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 2 | （一）火灾自动报警系统 1.用专用测试仪器测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏； 2.检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养； 3.试验手报按钮报警，消防中心显示报警区域是否准确；检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行； 4.检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；检查系统设备所有接线端子是否有松动、破损和脱落等现象；定期对备用电源进行充放电试验。 （二）气体灭火系统维护保养 1.检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求，有无泄漏现象； 2.检查试验手动、自动紧急启停放气装置功能是否正常；定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗；模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作； 3.检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；检查气体保护区域内的围护结构、开口等是否符合要求。 （三）消防电源监控系统 1.检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态；判断电源是否存在断路、短路、过压、过流及缺相、错相、过载等状态；检测消防设备电源的控制系统，确保电源系统的正常控制及输出；对设备的维护保养做好记录并呈交采购人审核 验收。 （四）消防应急广播系统 检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；试验消防广播的选层广播功能是否正常；对设备的维护保养做好记录并呈交采购人审核验收。 （五）灭火栓系统维护保养 1.检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎； 2.检查测试消防栓警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求； 3.检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；检查止回阀启闭是否灵活、有效； 4.定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆；对设备的维护保养做好记录并呈交采购人审核验收。 （六）自动喷淋系统维护保养 1.检查喷淋管网末端试验装置是否正常；检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层 信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示； 2.检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵 是否启动，消防中心显示是否准确； 3.定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；检查止回阀启闭是否灵活、有效；定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆；对设备的维护保养做好记录并呈交采购人审核验收。 （七）消防排烟系统维护保养 检查试验消防排烟系统联动功能是否正常；检查试验联动警铃的功能是否正常；检查试验联动广播的功能是否正常；测试排烟系统启停控制功能是否正常；对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等；对设备的维护保养做好记录并呈交采购人审核验收。 （八）消防灭火器材检测维护保养 每月检查灭火器外观完好性，应无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄、插销、铅封、压力表等组件应完好，灭火器型号标识应清晰完整；检查灭火器是否在有效期内，维修标志、外观及压力表指针应在绿色区域范围内；对选型、数量及放 置地点进行检查维护并符合设计要求；对检查的灭火器做好检查记录表呈交采购人存档。 （九）设备间及机房的消防设备维护保养 定期巡查集中报警控制器、消防控制柜、消防泵房、消火栓泵组、喷淋泵组、湿式报警阀组、减压阀、泄压阀组、楼层消防设备巡视、火灾控测器、手报按钮及破玻按钮、警铃、各楼层的安全出口标识、消防应急灯、消防水系统、消 防水池及水箱、消火栓系统、自动喷水灭火系统等。 | £正 £无 £负 |  |
| - 维护保养资源配置要求 |  |  |  |
| 3 | 1.要求服务方到采购人工作地点开展维保工作人员必须持有中级消防设施操作员不少于 2 人，且每月到采购人工作地点开展维保工作不少于 64 小时/人。服务方需提供维修值班报障电话，接报后须 30 分钟内到达现场维修处理。故障维修工作须 24 小时内完成，如 24 小时内未能处理完成的，应反馈采购人收悉，并提供应急预案。 2.维保频次为月保、季保、年保；维保单位需每月以书面形式向采购人提交检测报告和相关检测数据表格，建立设备故障登记制度、设备隐患登记制度、日常检查制度，严格按照闭环管理处理故障。服务方及时反馈处理情况，提出解除 隐患方案与采购人商讨解决。对安全事故及重大故障，服务方必须按照重大故障上报机制执行，要把整改方案并以书面及最新处理情况即时反馈给采购人。 3.维保过程中必须设置防护和警示标志。高空施工必需配戴安全帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与院方无关，但维保施工中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害和损失将由维保单位承担。 4.维保单位需协助采购人进行消防报批及参与消防验收工作；积极配合参与定期组织采购人的消防培训演练，免费提供消防培训与演练的技术指导工作。积极配合采购人宣传消防安全手则，不断增加采购人工作人员的消防意识和消防知识。 | £正 £无 £负 | 1.要求服务方到采购人工作地点开展维保工作人员必须持有中级消防设施操作员 人，且每月到采购人工作地点开展维保工作不少于 小时/人。服务方需提供维修值班报障电话，接报后须 分钟内到达现场维修处理。故障维修工作须 小时内完成，如 24 小时内未能处理完成的，应反馈采购人收悉，并提供应急预案。（请供应商填写横线位置，本项其他内容根据响应情况填写） |

3.2服务方案及承诺；

# 针对本项目实际情况提供以下内容，包括但不限于：

# 服务方案：可行性、科学性、整体服务情况；

# 针对本项目，列举重点关注部分；

# 拟派项目负责人及各人员资质、工作经验、年限、业绩；（根据项目提供人员清单内容及驻场情况）；

# 应急方案等；

# 响应时间等；

# 售后服务等；

# 增值服务等。

3.3其他

四、价格部分

- 总体报价

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目报价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 医院消防系统维保服务项目 |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式，可新增构成部分。

2.报价涵盖本项目要求之一切费用。包括但不限于各项税费、设备设施维修人工费用、维保服务人工费用、工具费、日常五金耗材（包括但不限于电工胶布、水生料带、螺丝、胶粒等）、高空作业费、保险费用、交通差旅费用、运输费、装卸费、加班费以及完成本项目内容所需的一切费用等。

3.供应商在填报报价时，应根据公司自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

4.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

5.本次会议允许二次报价，本报价为初次报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_______________

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：   年   月   日