## 层流机电设备
层流净化机电设备明细
序号 | 设备类型 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注
1 | 手术室层流制冷设备 | TAC40-040AS | 高村 | 套 | 1 | 产科大楼楼顶层流机房 | 制冷量120kw，2003.12月安装
2 |  | FAC-FM130RC2/bk1 | 飞利浦 | 套 | 1 |  | 制冷量130KW,2023年3月安装
3 | 产房1号层流风柜 | YSM-50L2040HHR | 约克 | 套 | 1 |  | 风量：5500.om3/H，电机功率：M2QA4KW-4P，制冷盘管：2040（3R-4T-8F-R)，电加热器：ZYHR-20X40-27，安装日期：2003年11月
4 | 手术室2号层流风柜 | YSM-50L2040HHR | 约克 | 套 | 1 |  | 风量：5500.om3/H，电机功率：M2QA4KW-4P，制冷盘管：2040（3R-4T-8F-R)，电加热器：ZYHR-20X40-27，安装日期：2003年11月
5 | 手术室3号层流风柜 | YSM-25L3040HHR | 约克 | 套 | 1 |  | 风量：8800.om3/H，电机功率：M2QA7.5KW-4P，制冷盘管：3040（3R-4T-8F-R)，电加热器：ZYHR-30X40-36，安装日期：2003年11月
6 | 手术室4号层流风柜 | YSM-50L2040HHR | 约克 | 套 | 1 |  | 风量：5000.om3/H，电机功率：M2QA4KW-4P，制冷盘管：2040（3R-4T-8F-R)，电加热器：ZYHR-20X40-26.7，安装日期：2003年11月
7 | 手术室鲜风层流风柜 | YSM-50L2040HHR | 约克 | 套 | 1 |  | 风量：5000.om3/H，电机功率：M2QA4KW-4P，制冷盘管：2040（3R-4T-8F-R)，安装日期：2003年11月
8 | 手术室8室层流风柜 | TSAX062CR | 天加 | 套 | 1 |  | 风冷直膨式空调机组（冷媒机） 风量：11500m³/h，电机功率：11KW，制冷量：62KW，电加热功率：38KW
9 | 风冷管道式层流风柜机组 | TSD200DRT | 天加 | 套 | 1 | 综合楼楼顶机房 | 生殖中心手术室 制冷量：52KW 制热量：55KW 风量：10000m³/h 安装日期：2012年7月
10 | 风冷管道式层流风柜机组 | TSD200DRT | 天加 | 套 | 1 |  | 生殖中心操控室、坯胎室 制冷量：52KW 制热量：55KW 风量：10000m³/h 安装日期：2012年7月
11 | 风冷管道式层流风柜机组 | TSD100DRT | 天加 | 套 | 1 |  | 生殖中心夜间机组 制冷量：25.5kW 制热量：28.5KW 风量：5000m³/h 安装日期：2012年7月
12 | 风冷管道式层流风柜机组 | TSD100DRT | 天加 | 套 | 1 |  | 生殖中心手术室 制冷量：25.5kW 制热量：28.5KW 风量：5000m³/h 安装日期：2012年7月
13 | 风冷空调机组 | TSA200DR | 天加 | 套 | 6 |  | 制冷量：26KW 制热量：27.5KW 额定输入功率：9.5KW 安装日期：2012年7月
14 | 风冷管道式层流风柜机组 | 空调机组 | 雅士 | 套 | 6 | 6号楼楼顶机房 | 规格:机组风量：7200m3/h； 新风量：600m3/h； 机外余压：650Pa； 过滤段：G4+F8； 系统形式：四管制；制冷量：8( kw )；制热量:6( kw )；双风机
15 | 风冷管道式层流风柜机组 | 空调机组 | 雅士 | 套 | 1 |  | 规格:机组风量：6000m3/h； 新风量：1500m3/h； 机外余压：650Pa； 过滤段：G4+F8； 系统形式：四管制；制冷量：15( kw )；制热量:11( kw )； 其他:配置检修灯、紫外线杀菌灯
16 | 风冷管道式层流风柜机组 | 空调机组 | 雅士 | 套 | 1 |  | 规格:机组风量：5100m3/h； 新风量：5100m3/h； 机外余压：300Pa； 过滤段：G4+F8+H10； 系统形式：四管制；制冷量：92( kw )；制热量:29( kw )；
17 | 风冷热泵机组 | 空调制冷主机组 | 雅士 | 套 | 3 |  | 规格:FLRB-01； 冷量:130KW； 热量:140KW； 带热回收，四管制
18 | 循环水泵 | 广一 |  | 台 | 4 |  | B-01;流量35m3/h,扬程32mH20

## 手术室过滤器分布表
保健院、产房层流过滤器分布明细
名称 | 规格 | 备注 | 5号风柜 | 4号风柜 |  | 2号风柜 |  | 3号风柜 |  |  |  |  | 1号风柜 |  | 合计
|  |  | 8室 | 1室 | 2室 | 3室 | 7室 | 5室 | 6室 | 走廊 | 无菌物品室 | 储物室 | 产房 | 新风柜
初效 | 595*595*46 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 12
初效 | 595*290*46 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
初效 | 290*595*46 |  | 1 | [11 empty] | 1
初效 | 290*493*46 |  | 1 | [11 empty] | 1
初效 | 493*595*46 |  | 2 | [11 empty] | 2
中效 | 595*595*500*6P | 21#铝框，F6无纺布 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 10
中效 | 595*290*500*6P | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
中效 | 592*592*381 | 21#铝框，F8无纺布 | 2 | [11 empty] | 2
中效 | 287*592*381 |  | 1 | [11 empty] | 1
中效 | 287*490*381 |  | 1 | [11 empty] | 1
中效 | 592*490*381 |  | 2 | [11 empty] | 2
高效 | 610*610*150 | 铝框，H13玻纤料，双面菱形护网，进风面密封条 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | 5 |  | 41
高效 | 480*480*220 | [8 empty] | 4 | 1 | 1 | 3 |  | 9
高效 | 575*315*90 | 无隔板 | 2 | [11 empty] | 2
高效 | 1195*575*90 |  | 6 | [11 empty] | 6
总计 | [14 empty] | 94